АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014 года № 30

пос.Копенкина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.011 № 461-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Копенкинского сельского поселения, администрация Копенкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Копенкинского сельского поселения (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и разместить на сайте администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Копенкинского сельского поселения А.Н.Макарова.

Глава Копенкинского

сельского поселения                                                                      А.Н.Макаров

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Копёнкинского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Копёнкенского  сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Копёнкинского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Копёнкинского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Копёнкинского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Копёнкинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Копёнкинское сельское поселение расположено в южной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является посёлок Копёнкина, расположенный в 25 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения граничит с одним муниципальным районом и двумя сельскими поселениями, а именно: на севере граничит с Морозовским сельским поселением, на западе - с Лизиновским сельским поселением, на юге - с Кантемировским муниципальным районом.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-03 (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 10153,03 га.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области»(2009г.)

| № | Административно - | Территориальные | Кол-во | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | территориальные единицы | единицы (населенные | жителей | до адм. | до адм. |

|  |  | пункты) |  | центра поселения | центра района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.7 | Копёнкинское сельское поселение |  | 1138 |  |  |
| 26.7.1 |  | посёлок Копёнкина | 589 | Центр | 25 |
| 26.7.2 |  | посёлок Ворошиловский | 240 | 4 |  |
| 26.7.3 |  | хутор Перещепное | 103 | 3 |  |
| 26.7.4 |  | посёлок Райновское | 206 | 9 |  |

Жилая застройка на территории населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения представлена одноэтажными и малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками, также имеются многоквартирные жилые дома. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2009 г. в Копёнкинском сельском поселении насчитывается 481 домовладение. Общая площадь жилищного фонда составляет 24,6 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 22,1 тыс. кв.м., ведомственному жилищному фонду принадлежит 2,5 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 22 Д | 22,1 | 22,1 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 481 | 481 | 481 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 4Д | 4Д | 4Д |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом |  | 30 | 30 | 30 |
|  | канализацией |  | 30 | 30 | 30 |
|  | горячим водоснабжением |  | - | - | - |
|  | газоснабжением |  | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом |  | 31 | 32 | 32 |
|  | - сжиженным газом |  | 69 | 68 | 68 |
|  | ваннами и душем |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением |  |  |  |  |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | - | 2 | - |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемх населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | - | 5,274 | “ |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жильем одного жителя - 22 кв.м. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное, общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта составляет 4,1 тыс. кв.м.

Общие характеристики многоквартирных жилых домов

| Наименование | Кол-во домов | Общее кол- во квартир | Общая площадь, м2 | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | 5 | 36 | 1626 | 76 |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Копёнкинском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| МДОУ Копёнкинский детский сад | пос. Копёнкина, ул. Школьная, 9 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 35/31 |
| МОУ Копёнкинская СОШ | пос. Копёнкина, ул. Молодежная, 17 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 320/112 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал МОУ Копёнкинская С ОШ | пос. Копёнкина, ул. Молодежная, 17 | Кол-во/площадь, м2 | 162 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спорт, площадка МОУ Копёнкинская С ОШ | пос. Копёнкина, ул. Молодежная, 17 | Площадь, га | 0,59 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Библиотека | пос. Копёнкина, ул. Мира, 1 | Кол. томов | 10951 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| сдк | пос. Копёнкина, ул. Веселова, 3 | Кол-во мест | 300 |
| ск | пос. Ворошиловский, ул. Верхняя, 4 | Кол-во мест | 150 |
| Отделения связи, почты |  |  |  |
| Отделения связи, почты | пос. Копёнкина, ул. Мира, 1 | Кол-во | 1 |

| Водные ресурсы Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опорный пункт охраны правопорядка | пос. Копёнкина, ул. Веселова, 1 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | пос. Копёнкина, ул. Мира, 3 | Кол-во | 1 |
| Администрация ЗАО «Агробизнес» | пос. Копёнкина, ул. Веселова, 1 | Кол-во | 1 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| ФАП | пос. Копёнкина, ул. Молодежная, 1 | Посещ. /смена | 15 |
| ФАП | пос. Ворошиловский, ул. Верхняя, 11/4 | Посещ. /смена |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| Столовая | пос. Копёнкина, ул. Мира, 7 | Кол. посадоч. мест |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин №24 | пос. Копёнкина, ул. Рабочая, 5 | Торг. площадь, м2 | 163 |
| Магазин | пос. Копёнкина, ул. Новая, 6 | Торг. площадь, м2 |  |
| Магазин | пос. Ворошиловский, ул. Дружбы, 28 | Торг. площадь, м2 | 42 |
| Магазин | х. Перещепное, ул. Северная, 66 | Торг. площадь, м2 | 53,5 |

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт- сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем за последние несколько лет — 0,118 млн.м3, в том числе населению и на коммунальнобытовые нужды — 0,029 млн.м3, среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 40 литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены несколькими прудами. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер

5.Схема водоснабжения поселения

а)Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Посёлок Копёнкина

Посёлок Копёнкина является административным центром Копёнкинского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Планировочной осью села является автодорога регионального значения, вдоль которой сформировался населённый пункт. Общественно-деловая зона организована в центральной и западной частях населенного пункта. Большую часть территории занимает производственная зона.

Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, также двухэтажными многоквартирными жилыми домами. Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественного центра располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи, средняя общеобразовательная школа, детский сад и т.д.

Производственная зона представлена территорией ООО «Агрофирма - Райновская».

Зона сельскохозяйственного использования располагается в западной части населенного пункта.

В п.. Копёнкина -2 ВЗУ  состоящее из 2 скважин вода насосами подаётся в  в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены резервуары ,водоразборные колонки кол-во  5 шт. Пожарных гидрантов 3 шт. . Общая протяженность водопроводных сетей составляет        км.

Посёлок Ворошиловский

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием рельефа местности.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Большинство улиц имеют двустороннюю застройку. Жилые дома имеют приусадебные участки.

Общественно-деловые зоны

На территории общественного центра располагается сельский клуб, ФАП, предприятие торговли.

Производственная зона представлена территорией ЗАО «Агробизнес».

В с. Ворошиловский  1 ВЗУ  состоящее из 1скважин вода насосами подаётся в  1-водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки кол-во  3 шт. Пожарных гидрантов 3 шт.  Общая протяженность водопроводных сетей составляет       км.

Хутор Перещепное

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием рельефа местности.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Улицы имеют двустороннюю застройку. Жилые дома имеют приусадебные участки.

Общественно-деловые зоны

На территории общественного центра располагается предприятие торговли.

Зона сельскохозяйственного использования представлена территорией недействующего предприятия.

В х. Перещепное 1ВЗУ  состоящее из 1 скважин вода насосами подаётся в  1- водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки кол-во 9 шт. Пожарных гидрантов 1  шт. нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет      км.

Посёлок Райновское

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием расположения железной дороги.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Улицы имеют двустороннюю застройку.

Зона сельскохозяйственного использования расположена вдоль северо-восточной грангщы населенного пункта.

В составе зоны спецшльного назначения выделяется территория кладбища.

В х. Райновское 1ВЗУ  состоящее из 1 скважин вода насосами подаётся в  1- водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки кол-во 9 шт. Пожарных гидрантов 1  шт. нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет      км.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Копёнкинского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а)	при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б)	при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Копёнкинского сельского поселения располагаются башни Рожновского, артезианские скважины.

Сведения по водонапорным башням поселения:

| Место расположения | Кол-во башен (шт.) | Проектная мощность | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| посёлок Копёнкина | - | 8м3/час | 1968 | 100 |
| посёлок Ворошиловский | 1 | 8м3/час | 1969 | 100 |
| хутор Перещепное | - | 8м3/час | 1968 | 100 |
| посёлок Райновское | 1 | 8м3/час | 1967 | 100 |
| итого | 2 |  |  |  |

Сведения по водозаборным скважинам поселения:

| Место расположения | Кол-во (шт.) | Мощность водозабора | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| посёлок Копёнкина | 2 |  | 1960 | 96 |
| посёлок Ворошиловский | 1 |  | 1969 | 96 |
| хутор Перещепное | 1 |  | 1965 | 96 |
| посёлок Райновское | 2 |  | 1967 | 100 |
|  | 6 | 1400 м3/сут |  |  |

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок - 39; пожарных гидрантов - 3; артезианских скважин - 5 шт; пожарных резервуаров — 1 шт; водонапорных башен — 2 шт (объёмом до 25 м3); сетей протяженностью 20,7 км. Общая производительность водозаборов составляет 1400 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

| Наименование узла и его местоположение | Протя женность (км) | Диаметр мм | Кол-во гидрантов | Ко-во Пож.рез | Кол-во колонок | Кол-во скважин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посёлок Копёнкина |  | 100 | 3 |  | 5 | 2 | 100 |
| посёлок Ворошиловский |  | 100 |  |  | 10 | 1 | 100 |
| хутор Перещепное |  | 100 | 1 |  | 9 | 1 | 100 |
| посёлок Райновское |  | 150 | 1 |  | 3 | 2 | 100 |
| итого | 20,7 |  | 3 | 1 | 39 | 6 |  |

На территории Копёнкинского сельского поселения действуют 5 водозаборов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-10-180, ЭЦВ-10-140, ЭЦВ-6,5-180 .

Водозаборы по по зонам водоснабжения

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание Износ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, тыс.м³/сут | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЗУ №1 посёлок Копёнкина | 1×50 | ЭЦВ 8-10-180 | 350 | 6 | 8 | 100 |
|  | ВЗУ №2 посёлок Ворошиловский | 1х10 | ЭЦВ 6-10-180 | 350 | - |  | 100 |
| 3 | ВЗУ №3 хутор Перещепное | - | ЭЦВ 6-10-180 | 350 | 6,5 |  | 100 |
| 4 | ВЗУ №4 посёлок Райновское | 1х15 | ЭЦВ 6-10-160 | 350 | - |  |  |
| 5 | ВЗУ№5 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | 1400 |  |  |  |

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1964 годов и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственнопитьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из полиэтилена, диаметр труб - 100 мм. Общая протяженность сети составляет 20,7 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 40 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

-  Централизованное горячее водоснабжение в поселках отсутствует

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Копёнкинского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения является МУП «Химик»,  выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств потребителя).

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий МУП «Химик», с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   МУП  «Химик», осуществляются непосредственно через сберкассу.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

б) Направление развития централизованных систем водоснабжения

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный в исполнении со среднегодовыми темпами убыли населения -004% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Копёнкинского сельского поселения в 2030 году составит 1011 человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Копёнкинского СИ

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1076 | 1053 | 1011 |

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Копёнкинского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая - по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

-Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

-Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

-Произвести реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

-Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

При развитии жилой зоны в центральной части п. Копёнкина предусмотреть разработку проектной документации для обеспечения инженерными коммуникациями объектов перспективного жилищного строительства и объектов, обслуживающих данный район.

в)Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне- суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |

| Копёнкинское СП | 0.076 | 300 | 22.8 | 27.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 230 | 230 | 276 |
| Поливочные нужды | 1,08 | 70 | 75,32 | 90,38 |
| Итого |  |  | 328,12 | 393,74 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами

Фактическая норма водопотребления составляет 40 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3 /сут. | Максимальный сут. расход воды М3 /сут. |
| Копёнкинское СП | 22,8 207,92 | 27,36 249,5 |
| Поливочные нужды | 68,6 | 82,32 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 23,07 | 27,69 |
| Итого | 322,39 | 386,87 |

Перспективные балансы водоснабжения питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. | Поливочные нужды | Коммунально-бытовые предприятия | Итого |
| посёлок Копёнкина | 589 |  |  |  |  | 217,43 |
| посёлок Ворошиловский | 240 |  |  |  |  | 88,6 |
| хутор Перещепное | 103 |  |  |  |  | 38,02 |
| посёлок Райновское | 206 |  |  |  |  | 76,04 |
| итого | 1048 | 201 |  | 82,32 | 27,69 | 386,87 |

Производительность водозаборных сооружений по  технологическим зонам

| Наименование потребителей | перспектива ( м3/сут) | Фактическая производительность (м3/сут) |
| --- | --- | --- |
| посёлок Копёнкина | 217,43 |  |
| посёлок Ворошиловский | 88,6 |  |
| хутор Перещепное | 38,02 |  |
| посёлок Райновское | 76,04 |  |
|  | 386,87 | 1400 |

Перерасход электричества ,сети в плохом состоянии.

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень мероприятий по обеспечению территории Копёнкинского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. 336 шт | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей.-20,7км | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Реконструкция водозаборных сооружений с Копенкина -217 м3/сут |  |
| 1.5 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Ворошиловский- 88,6 м3/сут |  |
| 1.6 | Реконструкция водозаборных сооружений х. Перещепное -38,02 м3/сут |  |
| 1.7 | Реконструкция водозаборных сооружений с Райновское - 76,04 м3/сут |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 5(и) артезианских скважин. Количество функционирующих водонапорных башен Рожновского - 2 шт. Износ основных фондов составляет в среднем 90 %. Протяженность тупиковых сетей -20,7 км, техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное, износ - 90%.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении.

Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной

Природоохранные мероприятия

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения также являются:

-строительство современных очистных сооружений;

-строительство централизованной системы водоотведения;

-обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и производственной застройки в населенных пунктах.

6.Схема водоотведения

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

Система централизованной канализации в Копёнкинском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигоны ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа

Проектные решения

Проектные решения канализации Копёнкинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Система канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения.

в) прогноз объема сточных вод;

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

|  | Население | Норма | Расходы воды, |
| --- | --- | --- | --- |
| Районы нового строительства | тыс.чел. | водопотребл | 3 |
|  | 1.многоквартир | л/сут*чел | м /сут |

|  | ная | 1 | среднесуточ | максимально |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застройка |  | ные | суточн. |
|  | 2.усадебная | 2 |  | К=1,2 |
|  | застройка |  |  |  |
| Копёнкинское СП | 0,076 1 | 300 230 | 22,8 230 | 27,36 276 |
| Итого |  |  | 252,8 | 303,36 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |
| Копёнкинское СП | 22,8 207,92 | 27,36 249,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 23,07 | 27,69 |
| Итого | 253,79 | 304,55 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ. В связи с демографическим спадом расход стоков не увеличивается.

Перспективные балансы водоотведения  по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |  | 10% | Итого |
| посёлок Копёнкина | 589 |  |  |  |  | 171,16 |
| посёлок Ворошиловский | 240 |  |  |  |  | 69,74 |
| хутор Перещепное | 103 |  |  |  |  | 29,93 |
| посёлок Райновское | 206 |  |  |  |  | 59,86 |
| итого | 1048 |  |  |  |  | 304,55 |

Производительность очистных  сооружений по  технологическим зонам

| Наименование потребителей | перспектива ( м3/сут) |  |
| --- | --- | --- |
| посёлок Копёнкина | 171,16 |  |
| посёлок Ворошиловский | 69,74 |  |
| хутор Перещепное | 29,93 |  |
| посёлок Райновское | 59,86 |  |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схема канализации

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

При развитии жилой зоны Копёнкинского СП предусмотреть разработку проектной документации для обеспечения инженерными коммуникациями объектов перспективного жилищного строительства и объектов, обслуживающих данный район.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Копёнкинского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| 2.Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации посёлок Копёнкина-171,16 м3/сут |  |

д)Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС

Природоохранные мероприятия

Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и производственной застройки в населенном пункте;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, например: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Копёнкинского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении

Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки узла учета с учетом оборудования определена согласно сметного расчета.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | Наладить коммерческий учет .Подключение новых абонентов | 336 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. ПИР+СМР | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 20,7 |  | 6 | 6 | 6 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Копенкина | м3/ сут | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Ворошиловский- | м3/ сут | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 88,6 |  |  |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водозаборных сооружений х. Перещепное - | м3/ сут | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 38,02 |  |  |  |  |  | 38,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водозаборных сооружений с Райновское - | м3/ сут | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 76,04 |  |  |  | 76,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 20,7 |  | 6 | 6 | 6 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. посёлок Копёнкина | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Копёнкинского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | 7660 | Согласно сметного расчета |  | 1140 |  | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 820 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. ПИР+СМР | км | 35935 | Согласно сборников цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  | 1150 пир 8736 смр |  | 1150 пир 8736 смр | 1150 пир 8736 смр | 890 пир 5387 смр |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | 1980 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  |  |  | 495 | 495 | 495 | 495 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Копенкина | м3/ сут | 400 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Ворошиловский- | м3/ сут | 300 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водозаборных сооружений х. Перещепное | м3/ сут | 150 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Райновское | м3/ сут | 250 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | 46675 |  |  | 11026 |  | 11026 | 11771 | 8312 | 1785 | 1935 | 820 |  |  |  |

Водоотведение

| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. посёлок Копёнкина | м3/ сут | 6280 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 пир 2200 смр | 670 пир 2800 смр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | 6271 | По сборнику базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  |  |  | 819 пир | 5452 смр |  |  |  |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» |  | 12551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 | 8262 | 3470 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |